## Sheet1
序号
01.RS485通信协议
| 起始帧 | 帧长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 结束符1 | 结束符2
| 0xF1 | 0x09 | LED1 | LED2 | LED3 | 0x00 | CRC8 | 0x03 | 0x02
| 0xF2 | 0x09 | 0x00 | 0x00 | KEY1 | KEY2 | CRC8 | 0x03 | 0x02
| LED1 | 远程通信 | 主板通信 | 远程联动 | 水泵动力 | 压力工作 | 主三相 | 主一故障 | 主二故障
| LED2 | 断相过载 | 缺水 | 湿度工作 | A泵停止 | A泵低速灯 | A泵高速灯 | 主一备二 | 手动模式
| LED3 | 主二备一 | 数据1: B泵停止; 数据2: B泵低速; 数据3: B泵高速
| KEY1 | 系统复位 | A泵停止 | A泵高速 | 主一备二 | 手动模式 | 主二备一 | B泵停止 | B泵高速
| KEY2 | A泵低速 | 数据1: B泵低速
02.显示板，指示板状态
| 1 | 远程通信
| 2 | 主板通信
| 3 | 远程联动
| 4 | 水泵动力
| 5 | 压力工作
| 6 | 主三相
| 7 | 主一故障
03.菜单功能：
| 序号 | 显示代码 | 数据1: 解 释
| 1 | UAxx | 数据1: 电压上限值设置0-10%；正偏差
| 2 | Ubxx | 数据1: 电压下限值设置0-10%；负偏差
| 3 | Axxx | 数据1: 电流基数(值0-600A)；
| 4 | AAxx | 数据1: 电流上限值设置0-10%；正偏差
| 5 | Abxx | 数据1: 电流下限值设置0-10%；负偏差
| 6 | Acxx | 数据1: 电流互感器变比0-99；0表示电流异常报警功能关闭。
| 7 | Caxx | 数据1: 温度上限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
| 8 | Cbxx | 数据1: 温度下限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
| 9 | HAxx | 数据1: 湿度上限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
| 10 | Hbxx | 数据1: 湿度下限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
| 11 | PAxx | 数据1: 压力上限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
| 12 | Pbxx | 数据1: 压力下限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
| 13 | FAxx | 数据1: 流量上限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
| 14 | Fbxx | 数据1: 流量下限值0-99；若上下限值相同，表示该功能关闭。
15
注1：显示代码中"xx"表示可设定的0-9数值。
注2：在参数设置中，30秒内无操作自动返回主菜单(设置参数不保存)。
04.主板按键操作说明：
| 序号 | 按键编号 | 数据1: 操作说明
| 1 | KEY1 | 数据1: 长按3秒进入参数设置模式；在参数设置模式下，短按进行参数切换，切换顺序如上表。
| 2 | KEY2 | 数据1: 在参数设置模式下，将对应数值+1；
| 3 | KEY3 | 数据1: 在参数设置模式下，将对应数值-1；
| 4 | KEY4 | 数据1: 数据保存退出。
05.Flash数据存储：
| 01.存储地址：0x0800FC00 |  | 数据2: Flash存储起始地址 为Flash最后一页，大小为1K
地址偏移量：
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
地址偏移 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
说明 | 电压上限 | 电压下限 | 电流基数 | 电流上限 | 电流下限 | 电流变比 | 温度上限 | 温度下限 | 湿度上限 | 湿度下限
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
地址偏移 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
说明 | 压力上限 | 压力下限 | 流量上限 | 流量下限 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xAA=UseFlag | CRC16
06.除湿功能：
| 除湿禁用： | 湿度上限值(HAxx)=0 或者 湿度上限值(HAxx)==湿度下限值(HAxx)
| 除湿开启： | 湿度>湿度上限值(HAxx)
| 除湿关闭： | 湿度<(湿度上限值(HAxx)-5)
注：该功能目的防止湿度在临界值跳动时，造成除湿设备频繁启停损坏。