## Sheet1
序号
01.RS485通信协议
| 起始帧 | 帧长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 结束符1 | 结束符2
| 0xF1 | 0x09 | LED1 | LED2 | LED3 | 0x00 | CRC8 | 0x03 | 0x02
| 0xF2 | 0x09 | 0x00 | 0x00 | KEY1 | KEY2 | CRC8 | 0x03 | 0x02
| LED1 | 远程通信 | 主板通信 | 远程联动 | 水泵动力 | 压力工作 | 主三相 | 主一故障 | 主二故障
| LED2 | 断相过载 | 缺水 | 湿度工作 | A泵停止 | A泵低速灯 | A泵高速灯 | 主一备二 | 手动模式
| LED3 | 主二备一 | 数据1: B泵停止; 数据2: B泵低速; 数据3: B泵高速
| KEY1 | 系统复位 | A泵停止 | A泵高速 | 主一备二 | 手动模式 | 主二备一 | B泵停止 | B泵高速
| KEY2 | A泵低速 | 数据1: B泵低速
02.显示板，指示板状态
| 1 | 远程通信
| 2 | 主板通信
| 3 | 远程联动
| 4 | 水泵动力
压力工作
主三相
主一故障